| Eingangsvermerk EVIP: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Anschlussstelle |
| Straße, Hausnummer |  | Postleitzahl |  | Ort/Ortsteil |
| Gemarkung/Flurstück/Flur |  |  |
| Errichter der Anlage |
| Firma/Name |
| Straße, Hausnummer |  | Postleitzahl |  | Ort/Ortsteil |
| Anschluss von Verbrauchsgeräten (Hinweis: Bitte ausfüllen, wenn die unten angegebenen Grenzwerte für Einzelgeräte erreicht oder überschritten werden. Bei verschiedenen Geräten eines Verbrauchertyps separate Datenblätter ausfüllen.) |
|  |  | Anzahl |  | Anzahl |
|  | Motoren (Aufzüge, Pumpen, etc.) |  | Verbrauchsgeräte mit Stromrichter |  |
|  | Schweißmaschinen |  | Transformatoren |  |
|  | Röntgengeräten |  | Blindstromkompensationsanlagen |  |
| Anschlussart |
|  | einphasiger Anschluss (1 x 230 V) | zweiphasiger Anschluss (1 x 400 V) | dreiphasiger Anschluss (3 x 230/400 V) |
| Motoren (Grenzwerte: MS-Anschluss: ≥ 50 kVA, NS-Anschluss: ab 60 A Anlaufstrom bei bis zu 2 Anläufen pro Tag, ab 30 A Anlaufstrom bei mehr als 2 Anläufen pro Tag) |
|  | Asynchronmotor | Synchronmotor | Antrieb mit Stromrichter (Angaben zum Stromrichter siehe Punkt 5) |
|  | Bemessungsleistung: |  | kW |  | Bemessungsspannung: |  | V |
|  | Bemessungsdrehzahl: |  | 1/min |  | Bemessungsstrom: |  | A |
|  | Leistungsfaktor: |  |  |  | Wirkungsgrad: |  |  |
|  | Verhältnis Anlaufstrom/Bemessungsstrom Ia / Ir: |  |
|  | Anlaufschaltung: | direkt | Stern/Dreieck | Sonstige: |  |
|  | Anlauf: | mit Last | ohne Last |
|  | Anzahl der Anläufe: |  | pro Stunde / |  | pro Tag |
|  | Anzahl der Last- bzw. Drehrichtungswechsel: |  | pro min |
| Schweißmaschinen (Grenzwerte: MS-Anschluss: ≥ 20 kVA, NS-Anschluss: ≥ 2 kVA) |
|  | Höchstschweißleistung: |  | kVA |
|  | Leistungsfaktor: |  |
|  | Anzahl der Schweißungen: |  | pro min |
|  | Dauer einer Schweißung: |  | Sekunden |
|  | Form des Stromimpulses | Dreieck | Viereck | Sägezahn |
| Röntgengeräte/Tomographen (Grenzwert: NS-Anschluss: ≥ 1,7 kVA bei einphasigem Anschluss und ≥ 5 kVA bei dreiphasigem Anschluss) |
|  | Röntgenröhrenbemessungsleistung: |  | kVA |
|  | Tatsächlich benötigte Röntgenröhrenleistung: |  | kVA |
|  | Wirkungsgrad des Stromrichters: |  |
|  | Maximale Anzahl der Aufnahmen: |  | pro Stunde |

| Anschlussstelle |
| --- |
| Straße, Hausnummer |  | Postleitzahl |  | Ort/Ortsteil |
| Gemarkung/Flurstück/Flur |  |  |
| Verbrauchsgeräte mit Stromrichter (Grenzwerte: MS-Anschluss: ≥ 50 kVA, NS-Anschluss: ≥ 12 kVA) |
|  | Stromrichter |  |  |
|  | Bemessungsleistung: |  | kVA | erforderliches Kurzschlussleistungsverhältnis Rsce: |  |
|  | Art des Stromrichters: | Gleichrichter | Frequenzumrichter | Drehstromsteller |
|  | Ausführung des (Eingangs-) Gleichrichters |
|  |  | Pulszahl: |  |
|  |  | Schaltung (z. B. Brücken- oder Mittelpunktschaltung): |  |
|  | gesteuert | ungesteuert | Zwischenkreis | induktiv | kapazitiv |
|  | Kommutierungsinduktivitäten: |  | mH |
|  | Stromrichtertransformator |
|  | Bemessungsleistung: |  | kVA |
|  | relative Kurzschlussspannung: |  | % |
|  | Schaltgruppe: |  |
|  | Herstellerangaben zu den netzseitigen Oberschwingungsströmen: |
|  | Ordnungs-zahl | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 |
|  | I [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ordnungs-zahl | 25 | 29 | 31 | 35 | 37 | 41 | 43 | 47 | 49 |
|  | I [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angaben zu Transformatoren (z.B. Trenntransformatoren) (sind bitte generell anzugeben) |
|  | Bemessungsleistung des Transformators SrT: |  | kVA |
|  | Relative Kurzschlussspannung uK: |  | % |
|  | Schaltgruppe: |  |
|  | maximaler Einschaltstrom |  | A |
| Angaben zu Blindleistungskompensationsanlagen (sind bitte generell anzugeben) |
|  | Bereich der einstellbaren Blindleistung: |  | kvar induktiv |  | kvar kapazitiv |
|  | Blindleistung pro Stufe: |  | kvar |
|  | Stufenzahl: |  |
|  | bei Verdrosselung - Verdrosselungsgrad oder Resonanzfrequenz: |  |
| Erklärung des Elektrofachbetriebes/der Elektrofachkraft |
| Die Elektrofachkraft bestätigt hiermit die Richtigkeit der Daten. |
|  | Ort, Datum |  | Unterschrift der Elektrofachkraft |
| Bitte Zutreffendes ausfüllen! |