Eingangsvermerk EVIP	vom:
Bezeichnung der Übergabestation	Bezeichnung der Erzeugungsanlage
getesteter Energieträger (z. B. Wind, PV, …)
installierte Leistung Pinst	vereinbarte Anschlusswirkleistung für Einspeisung (PAV,E)
MW	MW
Gesamtablauf der Inbetriebsetzung der fernwirktechnischen Anbindung der Erzeugungsanlage:
Vor Inbetriebsetzung der Übergabestation erfolgt die Funktionsprüfung der Fernwirktechnik von der Schaltleitung der EVIP bis in die Übergabestation durch den Anlagenerrichter/Inbetriebsetzer gemeinsam mit EVIP. Mit der Inbetriebsetzung der ersten Erzeugungseinheit testet EVIP die Reaktion der Erzeugungsanlage auf Vorgaben der Wirkleistungsreduzierung und Blindleistungsbereitstellung einschließlich der Rückmeldung der Soll- und Istwerte zur Schaltleitung der EVIP (Funktionstest Netzbetreiber). Dieser Funktionstest Netzbetreiber wird mit dieser Unterlage von EVIP dokumentiert. Nach Inbetriebsetzung aller Erzeugungseinheiten führt der Anlagenbetreiber selbständig die anderen in Kapitel 11.5.3 der VDE-AR-N 4110 beschriebenen Prüfungen durch (Funktionstest Anlagenbetreiber). Die Prüfung ist rechtzeitig vorher bei EVIP anzumelden. Diese Prüfungen sind in der Inbetriebsetzungserklärung zu dokumentieren.
Voraussetzungen und Ablauf dieses Funktionstests (obiger Punkt 2):
Ein Inbetriebsetzungstest wird für die erste Erzeugungseinheit einer Erzeugungsanlage bei Erstinbetriebnahme durchgeführt. Auf Wiederholungstests durch EVIP wird verzichtet, wenn im Rahmen des normalen Netzbetriebs die Funktionalitäten im ausreichenden Umfang genutzt wurden. Es wird ein Funktionstest der Wirk- und Blindleistungssollwertvorgabe per Fernwirktechnik zur Überprüfung der Gesamt- Wirkungskette von der Schaltleitung bis zu den Erzeugungseinheiten durchgeführt. Der Funktionstest wird für jeden Energieträger gesondert durchgeführt (sofern in einer Übergabestation mehrere Energieträger angeschlossen sind). Die Ist-Einspeisung der Erzeugungsanlage erreicht zu Beginn des Funktionstests mind. 10 % der installierten Leistung (bezogen auf den zu testenden Energieträger). Der technische Anlagenbetreiber wurde von der Schaltleitung der EVIP über den Beginn des Funktionstests informiert.
Testbeginn (Datum/Zeit)	Testverantwortlicher (Schaltleitung)
momentane Einspeiseleistung vor Testbeginn (Pmom)
MW	entspricht	% Pinst
Spannung am Netzanschlusspunkt (UNAP)
kV
Je nach Netzanschlusspunkt der Erzeugungsanlage wird Test I oder Test II durchgeführt.

I. Test für Erzeugungsanlagen mit Netzanschlusspunkt am MS-Netz (Wirkleistungs-Sollwertvorgabe/Kommunikationsausfall):
Sollwert	Rückmeldung	Ist-Wert (nach 5 Minuten)
Reduzierung der Wirkleistung	50 % Pinst entspricht MW	% Pinst	MW
10 % Pinst entspricht MW	% Pinst	MW
Unterbrechung des Kommunika- tionsweges zwischen Schaltleitung und Parkregler	Psoll entsprechend dem letzten von EVIP vorgegebenen Wert: PNAP ≤ 10 % Pinst	% Pinst	Protokoll des Parkreglers Bestätigung ist vom Anlagenbetreiber an EVIP auszuhändigen.
Wiederherstellung Kommunika- tionsweg und vollständige Leistungsfreigabe	100 % PAV, E	% PAV, E	MW
II. Test für Erzeugungsanlagen mit Netzanschlusspunkt an der MS-Sammelschiene eines EVIP- Umspannwerkes (Wirkleistungs-Sollwertvorgabe/Blindleistungs-Sollwertvorgabe/Kommunikationsausfall):
Sollwert	Rückmeldung	Ist-Wert (nach 5 Minuten)
Reduzierung der Wirkleistung	50 % Pinst entspricht MW	% Pinst	MW
10 % Pinst entspricht MW	% Pinst	MW
Umschaltung von Q(P)-Kennlinie auf Q-Soll mit Spannungs- begrenzungsfunktion	Verfahren: Q	Verfahren:	-----------------
Erhöhung der Wirkleistung	30 % Pinst entspricht MW	% Pinst	MW
Q-Sollwertvorgabe (untererregt = spannungssenkend)	+ Mvar (ca. 1/2 von Pmom)	Qsoll = Mvar	Mvar
Q-Sollwertvorgabe	Q = 0 Mvar	Qsoll = Mvar	Mvar
Q-Sollwertvorgabe (übererregt = spannungsanhebend)	- Mvar (ca. 1/3 von Pmom)	Qsoll = Mvar	Mvar
Unterbrechung des Kommunika- tionsweges zwischen Schaltleitung und Parkregler	Psoll entsprechend dem letzten von EVIP vorgegebenen Wert: PNAP ≤ 30 % Pinst	% Pinst	für beide Funktionen: Protokoll des Parkreglers Bestätigung ist vom Anlagenbetreiber an EVIP auszuhändigen.
Q ist auf nahe Null zu reduzieren: Q NAP = 0 Mvar	Mvar
Wiederherstellung Kommunika- tionsweg Rückschaltung von Q-Soll mit Spannungsbegrenzungsfunktion auf Q(P)-Kennlinie	Verfahren: Q(P)	Verfahren:	-----------------
vollständige Leistungsfreigabe	100 % PAV, E	% PAV, E	MW
Vorzeichen im Verbraucherzählpfeilsystem
Der Sollwert wurde erreicht nach:
P:	min	Q untererregt:	min	Q übererregt:	min
Bemerkungen:
Funktionstest wurde bestanden:	☐ ja/	☐ nein	(zutreffendes bitte ankreuzen)
Vorname, Name	Datum	Unterschrift